中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司新建燃气锅炉供暖站及高纯氮气制备系统项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2020）K008 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 河北省保定市定兴县金台经济技术开发区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 沈子朋 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司新建燃气锅炉供暖站 及高纯氮气制备系统项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 建设燃气锅炉供暖站及高纯氮气制备系统，燃气锅炉供暖站建筑面积302m2，高纯氮气制备系统占地面积200m2。燃气锅炉供暖站供热能力为5.6MW，液氮站供氮能力为800m3/h。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 许妍 | 2020.11.13 |
|  |  |  |  |  | 2 | 刘多见 | 2020.11.13 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 高浚凯 | 2020.11.18~11.20 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2020.11.18~11.20 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 高浚凯 | 2020.11.18~11.20 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2020.11.18~11.20 |
|  |  | 陪同人 |  | 沈子朋等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本项目存在的主要职业病危害因素有：天然气（主要成分为甲烷）、一氧化碳、氮氧化物、噪声 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 经现场检测，作业场所职业病危害因素浓度或强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本项目所属企业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本项目属于职业病危害较重的建设项目。检测结果显示本项目化学有害因素接触水平均低于职业接触限值的10%，且企业采取了相应的职业病防护设施并进行职业卫生管理，经综合分析，本项目属于职业病危害一般的建设项目。本项目工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本项目职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本工程职业病防护设施能够达到竣工验收条件。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：燃气锅炉供暖站锅炉间防爆型轴流风机通风换气次数小于12次/h，建议更换为通风量更大的轴流风机；根据应急救援预案进行应急演练，并将演练记录存档；在锅炉间增加“注意通风”“必须戴护耳器”警示标识；液氮站增加“必须戴护耳器”警示标识；补充完善职业卫生档案，将职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇存入建设项目职业卫生“三同时”档案。 建议：职业病危害控制效果评价完成后，将评价报告及相关资料存入建设项目职业卫生“三同时”档案。 本项目运行后，每年应委托具有资质的职业卫生技术服务机构定期对各生产岗位的职业病危害因素浓度（强度）进行检测，对职业病危害因素检测结果超标的工作场所及时进行整改。将职业病危害因素检测结果在职业病危害公告栏中进行公示。检测结果显示锅炉房、冷站、高压水泵区、液氮站、空压机房、消防泵房噪声强度超过80dB（A），员工进入上述场所巡检时应正确佩戴耳塞，以降低噪声对人体健康的危害。建议企业今后根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019中表5的推荐控制措施对本项目进行管理。 整改落实情况：燃气锅炉供暖站锅炉间新更换的防爆型轴流风机型号为CBF-600，设计风量为8700m3/h，2020年11月24日对整改后的锅炉间轴流风机风量进行复测，检测结果见表附12-1。由检测结果可知，更换风机后锅炉间通风换气次数大于12次/h。建设单位制定了职业病危害应急救援预案演练计划，计划近期进行锅炉房燃气泄漏应急演练；在锅炉间增加了“注意通风”“必须戴护耳器”警示标识；液氮站增加了“必须戴护耳器”警示标识；补充完善了职业卫生档案，并将职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇存入了建设项目职业卫生“三同时”档案 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2020年12月19日，保定通美晶体制造有限责任公司在河北定兴金台经济开发区召开会议，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《保定通美晶体制造有限责任公司新建燃气锅炉供暖站及高纯氮气制备系统项目职业病危害控制效果评价报告》进行了评审，对该建设项目职业病防护设施进行了验收。 一、职业病危害控制效果评价报告评审意见 评审（验收）组通过听取建设单位与评价机构的介绍并进行认真论证评审，认为《保定通美晶体制造有限责任公司新建燃气锅炉供暖站及高纯氮气制备系统项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）对建设项目概况介绍较为清晰；对建设项目职业病防护设施设计执行情况分析、评价较为全面；按照法律、法规、标准、规范对建设项目职业病防护设施的符合性进行了评价，通过检测检验数据及统计分析评价了职业病防护设施的有效性；《控制效果评价报告》对建设项目职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价正确，对建设项目职业病危害防治管理措施分析、评价较为合理，对建设项目职业健康监护状况分析、评价满足相关要求，对建设项目职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价基本合理、正确；对正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价正确；对建设项目的职业病危害防护补充措施及建议实用、合理、可行；《控制效果评价报告》评价结论正确，在采取控制效果评价报告所提措施建议后，职业病防护设施和防护措施能符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。 专家组认为《控制效果评价报告》内容应进行如下修改：1.补充天然气组分分析；2.完善噪声作业场所的分析与管理要求；3.专家组其他意见。专家组同意《控制效果评价报告》通过评审，《控制效果评价报告》须按专家组意见修改，企业存档备查。 二、职业病危害控制现场验收意见 保定通美晶体制造有限责任公司新建燃气锅炉供暖站及高纯氮气制备系统项目自2020年11月进行了试运行，在考核生产能力等指标的同时，考核了职业病防护设施，检查验收期间为正常生产状态。该项目的职业病防护设施基本齐备，测试数据基本符合要求。职业卫生投资169万元，能够满足职业病防治需求。该项目选址和总平面布置、生产工艺及设备布局、建筑物卫生设施、职业病防护设备基本符合规范标准要求。用人单位职业健康管理机构设置了管理人员，人员配备符合相关法律、法规要求；用人单位建立了各岗位职业健康责任制、职业健康管理制度和操作规程。为各岗位配备了劳动防护用品，建立了职业健康监护档案，编制了应急救援预案。职业病防治工作的组织管理等措施基本符合法律法规和规范标准的要求。 根据现场检查情况，对该用人单位的职业健康管理提出以下建议：1、噪声超出85dB（A）的场所加设“必须戴护耳器”的警示标识；2、专家组其他意见；专家组同意该项目职业病防护设施通过现场验收，建设单位须按专家组意见及修改后的《控制效果评价报告》对职业病防护设施及管理措施进行整改，整改后存档备查。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 作业方式 | 接触人数 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉供暖站 | 司炉工* | 巡检 | 4 | 一氧化碳 | CSTE: 1.0×10-1mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.0×10-1mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTE: 2.7×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.5×10-1mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:74.3dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
| 高纯氮气制备系统 | 值班电工 | 巡检 | 8 | 噪声 | 40h等效声级:81.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85dB（A） |